大型风机维修与保养要领

正确的维护、保养，是风机安全可靠运行，提高风机使用寿命的重要保证。因此，在使用风机时，必须引起充分的重视。

- 风机的维护保养

叶轮是风机的转动部件，其功能就是把气体通过风机运送到出气端。如，它由后盘，一个带有进口圈的直前盘和叶片组成。叶片为具有较大曲率半径的弧板叶片组成。在叶轮运转初期及所有定期检查的时候，只要一有机会，都必须检查叶轮是否可靠的固定在轴肩上，叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。

只要有可能，都必须使叶轮保持清洁状态，并定期用钢丝刷刷去上面的 积灰和锈皮等。因为随着运行时间的加长，这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上，而造成叶轮平衡破坏，以致引起转子波动。

叶轮只要进行了修理，就需要对其进行再作动平衡。在作动平衡之前，必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间，这些螺栓可能已经存在松动的可能。

根据风机安装分布图及集流器插入叶轮进口圈的尺寸检查叶轮的轴向位置。检查集流器与叶轮进口圈的径向间隙，如果必要，需调整集流器或机壳以得到正确的间隙空间。从而确保机壳进气箱的侧板相对于主轴和主轴密封校准在正确的位置上。检查并确保机壳和进气箱的进出口端面位置是否符合图纸及连接管道要求（正确位置见附图）。

- 机壳与进气室的维修保养

除定期检查机壳与进气室内部是否有严重的磨损，清除严重的粉尘堆积之外，这些部位可不进行其它的维修。

定期检查所有的紧固螺栓是否紧固，将地脚上的蝶形弹簧压紧到图纸所规定的安装高度。

- 主轴及联轴器的维修保养

主轴应该保持清洁状态，轴肩应每年刮去污物，对于主轴穿过进气室侧板轴端密封处的位置，应予以特别注意，由于少量泄漏的空气凝聚作用，这些位置十分可能产生腐蚀。

如果风机处于不平衡状态运行了一段时间，应尽可能的对主轴作平直度检查。

联轴器应保持清洁，并定期检查其联接紧固情况。

- 轴承部的维修保养

经常检查轴承润滑供油情况，如箱体出现漏油，可以把端盖的螺栓拧紧一点，这样还不行的话，需更换新的密封。

轴承的润滑油正常使用时，半年内至少应更换一次，首次使用时，至少半年检验一次油品。